NEK6181GK Dados; Performance; Dimensões; Acessórios; Ficha Técnica:. Refrigerante:; R-404A; Torque de Partida:; HST; Deslocamento (cm³):; 7,28. Aplicação:; MBP; Motor:; CSIR; Capacidade (W):; 1.291. Alimentação:; 208-230 V 60 Hz / 200 V 50 Hz 1 ~ (60Hz); Tipo de Óleo:; ISO22; Eficiência (W/W):; 2,069. Freqüência (Hz):; 60; Carga de Óleo (ml):; 350; Tipo de Teste:; ASHRAE46. HP:; 1/3+.. Tabelas; Capacidade de Refrigeração; Consumo de Potência; Consumo de Corrente; Fluxo de Massa; Calcular. Check Point - Temperatura de Condensação 54,4 [ºC]. Temperatura de Evaporação; Capacidade de Refrigeração +/- 5º%; Consumo de Potência +/- 5%; Consumo de Corrente +/- 5%; Eficiência +/- 7%. [ºC]; [kcal/h]; [W]; [Btu/h]; [W]; [A]; [kcal/Wh]; [W/W]; [Btu/Wh]. 7,2; 1.110; 1.291; 4.404; 624; 3,60; 1,78; 2,07; 7,06. Temperatura de Condensação 35 [°C]. Temperatura de Evaporação; Capacidade de Refrigeração +/- 5º%; Consumo de Potência +/- 5%; Consumo de Corrente +/- 5%; Fluxo de Massa +/- 5%; Eficiência +/- 7%. [ºC]; [kcal/h]; [W]; [Btu/h]; [W]; [A]; [kg/h]; [kcal/Wh]; [W/W]; [Btu/Wh]. -20; 522; 607; 2.070; 328; 2,38; 13,12; 1,59; 1,85; 6,32. -15; 633; 737; 2.513; 359; 2,49; 16,05; 1,76; 2,05; 7,00. -10; 783; 911; 3.107; 390; 2,61; 19,97; 2,01; 2,33; 7,96. -5; 967; 1.125; 3.838; 422; 2,74; 24,85; 2,29; 2,66; 9,09. 0; 1.183; 1.375; 4.693; 454; 2,87; 30,64; 2,60; 3,03; 10,33. 5; 1.426; 1.658; 5.659; 486; 3,01; 37,32; 2,93; 3,41; 11,64. 10; 1.694; 1.970; 6.721; 518; 3,16; 44,84; 3,27; 3,80; 12,97. Temperatura de Condensação 45 [°C]. Temperatura de Evaporação; Capacidade de Refrigeração +/- 5º%; Consumo de Potência +/- 5%; Consumo de Corrente +/- 5%; Fluxo de Massa +/- 5%; Eficiência +/- 7%. [ºC]; [kcal/h]; [W]; [Btu/h]; [W]; [A]; [kg/h]; [kcal/Wh]; [W/W]; [Btu/Wh]. -20; 474; 551; 1.880; 350; 2,45; 13,17; 1,35; 1,57; 5,37. -15; 558; 650; 2.216; 388; 2,60; 15,63; 1,44; 1,67; 5,71. -10; 679; 790; 2.695; 426; 2,75; 19,13; 1,59; 1,85; 6,32. -5; 833; 968; 3.304; 464; 2,90; 23,62; 1,79; 2,08; 7,11. 0; 1.015; 1.180; 4.027; 502; 3,06; 29,08; 2,02; 2,35; 8,02. 5; 1.223; 1.422; 4.853; 540; 3,23; 35,46; 2,27; 2,63; 8,99. 10; 1.453; 1.690; 5.768; 577; 3,41; 42,72; 2,52; 2,93; 10,00. Temperatura de Condensação 55 [°C]. Temperatura de Evaporação; Capacidade de Refrigeração +/- 5º%; Consumo de Potência +/- 5%; Consumo de Corrente +/- 5%; Fluxo de Massa +/- 5%; Eficiência +/- 7%. [ºC]; [kcal/h]; [W]; [Btu/h]; [W]; [A]; [kg/h]; [kcal/Wh]; [W/W]; [Btu/Wh]. -20; 425; 495; 1.688; 363; 2,51; 13,27; 1,17; 1,36; 4,64. -15; 485; 564; 1.925; 412; 2,69; 15,26; 1,18; 1,37; 4,67. -10; 579; 673; 2.296; 460; 2,88; 18,32; 1,26; 1,46; 4,99. -5; 702; 817; 2.787; 508; 3,08; 22,44; 1,38; 1,61; 5,49. 0; 853; 992; 3.386; 555; 3,29; 27,55; 1,54; 1,79; 6,10. 5; 1.028; 1.195; 4.079; 602; 3,50; 33,63; 1,71; 1,99; 6,78. 10; 1.223; 1.422; 4.852; 648; 3,71; 40,63; 1,89; 2,20; 7,49..

¦ Conheça os Produtos Embraco ¦ Informações Técnicas dos Produtos ¦. ¦ Home ¦ Produtos ¦ Contatos ¦ Site Map ¦.