Tigerloop® – Desaireador automático de aceite

Tigerloop® es un producto diseñado para satisfacer la

demanda creciente de ahorro de energía y de seguridad

medioambiental y operativa. Las normativas medioambientales

y los cambios de calidad de los aceites siguen

suponiendo elevadas exigencias no sólo en la selección

de materiales, sino también en el uso de un aceite limpio

y sin aire para lograr que la combustión sea la óptima,

con una descarga mínima de partículas dañinas.

Tigerloop® permite usar un sistema de una sola tubería

en todos los tipos de instalación de calefacción, a fin

de garantizar la seguridad medioambiental del método

de transporte de aceite desde el depósito de aceite al

quemador.

Tigerloop® combina las ventajas de la bomba de

aceite de los sistemas de dos tuberías con las ventajas

del depósito de aceite de los sistemas de una sola

tubería. Si se usan un sistema de una sola tubería y

Tigerloop®, sólo se succionará del depósito de aceite la

cantidad de aceite utilizada por el quemador. A medida

que disminuya el flujo de aceite, disminuirá también la

cantidad de partículas de suciedad transportadas desde

el depósito. Esto produce una combustión más limpia.

Además, se elimina la tubería presurizada de retorno

al depósito de combustible, que puede sufrir fugas

peligrosas. Cuando se succiona aceite desde el depósito

de combustible al quemador de aceite, se libera una

gran cantidad de burbujas de aire. Estas burbujas pueden

provocar averías, aumentar la cantidad de hollín

generado y provocar un desgaste excesivo de la bomba

de aceite. Al funcionar como un depósito de suministro

diario con desaireación automática, Tigerloop® evita

todos esos problemas.

Tigerloop está disponible en tres modelos básicos:

FIG. 1: Tigerloop® Original

Se combina con un filtro de aceite independiente

Conexión de la bomba:

TON110I de 1/4” con rosca hembra

TON110A de 3/8” con rosca macho

Conexión del depósito: 1/4” con rosca hembra

FIG. 2: Tigerloop® Combi

Se combina con un filtro de aceite

TCN110I de 1/4” con rosca hembra

TCN110A de 3/8” con rosca macho

Conexión del depósito: 1/4” con rosca hembra

FIG. 3: Tigerloop® Plus

Se combina con un filtro recambiable, un manómetro de

vacío y una válvula de cierre

TPN110I de 1/4” con rosca hembra

TPN110A de 3/8” con rosca macho

Conexión del depósito: 1/4” con rosca hembra

Datos técnicos

Máxima capacidad de la boquilla 110 l/h

Máxima cantidad de aceite de

retorno bombeado al equipo Tigerloop® 120 l/h

Máximo flujo de aceite 230 l/h

Máxima capacidad de desaireación 8 l/h

Máxima temperatura de funcionamiento 60° C

Máx./mín. presión de funcionamiento

en la tubería de alimentación +0,5 / -0,6 bares

Filtración del filtro recambiable 20 micrones

Área de filtración del filtro recambiable 1850 cm2

Tigerloop® debe usarse únicamente con diesel, combustible

ligero y keroseno.

Instalación

El soporte incluido debe montarse en un lugar apropiado,

cerca del quemador de aceite. Sin embargo, no se

debe exponer Tigerloop® a temperaturas superiores a

60° C. Por tanto, no se debe instalar en un horno no

aislado o sobre la cubierta de un fogón o un conducto

de humos. Compruebe que Tigerloop® está firmemente

montado en posición recta, con tuberías resistentes al

aceite para la conexión con la bomba de aceite. Las

mangueras de aceite deben conectarse entre la bomba

de aceite y la alimentación y el retorno de Tigerloop®,

de la manera indicada por las flechas.

Como actualmente los aceites exigen mucho a los

materiales, es recomendable cambiar el equipo

Tigerloop® al cabo de 10 años.

Al reemplazar modelos antiguos de Tigerloop® debe

usar el nuevo soporte. El patrón de orificios es el mismo

que en el modelo antiguo.

Instalación de la tubería de aceite

Compruebe, mediante una prueba de presión, que la

tubería de aceite está firmemente conectada. No debe

conectar Tigerloop® durante la prueba de presión. La

tubería de aceite y las conexiones deben estar completamente

apretadas. Una fuga de la tubería de succión

puede provocar la succión de aire y, en consecuencia,

causar una combustión inestable. Al arrancar un sistema

con la tubería vacía, presione el botón de reinicio

del quemador y Tigerloop® eliminará el aire del sistema

automáticamente. La bomba de aceite no debe funcionar

sin aceite durante más de 5 minutos. Instale un solo

quemador de aceite por cada unidad Tigerloop®.

DEBE ASEGURARSE DE CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS

Y LOS REQUISITOS LOCALES DURANTE LA INSTALACIÓN

EL TORNILLO PARA 2 TUBERÍAS DE LA BOMBA DE

ACEITE DEBE ESTAR SIEMPRE AJUSTADO.

Cálculo de las dimensiones de la tubería de succión

El sistema de tubería consta de una tubería de cobre,

cuatro codos, una válvula de retención, una válvula de

cierre y un equipo Tigerloop® Combi. En las tablas siguientes

se indica la longitud de succión total (en metros)

para diferentes alturas y distintas capacidades de

boquilla. En un sistema de una sola tubería, el flujo de

la bomba de succión es idéntico a la capacidad de la

boquilla.

FIG. 4: Depósito por encima del quemador

FIG. 5: Esta tabla, correspondiente a una situación en

que el depósito está por encima del quemador, es válida

para gasóleo estándar con una viscosidad de 6,0

mm2/s (cSt) (DIN 51603-1).

* Altura H (m) ** Máx. longitud de tubería (m)

*** Interior (mm)

FIG. 6: Esta tabla, correspondiente a una situación en

que el depósito está por encima del quemador, es válida

para keroseno con una viscosidad de 2,15 mm2/s

(cSt) 2800 min-1.

* Altura H (m) ** Máx. longitud de tubería (m)

*** Interior (mm)

FIG. 7: Depósito por debajo del quemador

FIG. 8: Esta tabla, correspondiente a una situación en

que el depósito está por debajo del quemador, es válida

para gasóleo estándar con una viscosidad de 6,0 mm2/s

(cSt) (DIN 51603-1).

* Altura H (m) ** Máx. longitud de tubería (m)

*** Interior (mm)

FIG. 9: Esta tabla, correspondiente a una situación en

que el depósito está por debajo del quemador, es válida

para keroseno con una viscosidad de 2,15 mm2/s (cSt)

2800 min-1.

* Altura H (m) ** Máx. longitud de tubería (m)

*** Interior (mm)

Recuerde que la altura de succión no debe superar

los 4 metros, ya que de lo contrario se producirán ruidos,

así como grietas y desgaste innecesarios en la

bomba.

FIG. 10: Capacidades más elevadas

Si fueran necesarias capacidades de boquilla superiores

a 110 l/h, es posible instalar dos o más desaireadores

de aceite Tigerloop® en paralelo. Asegúrese de que

el flujo de retorno máximo no supera los 120 l/h por

desaireador de aceite instalado. El flujo de retorno es

igual a la máxima capacidad de bombeo menos la capacidad

de la boquilla del quemador. Los desaireadores de

aceite que funcionen en paralelo deberán instalarse al

mismo nivel.

Filtro de aceite

El enganche del filtro Tigerloop® Combi no se debe limpiar.

Debe ser reemplazado cuando empiece cada temporada

de calefacción. Este enganche, de plástico sinterizado

(Siku), consiste en una masa de bolas de

plástico en miniatura y ofrece excelentes propiedades

de filtrado.

Tigerloop® Plus está equipado con un filtro recambiable

de papel que realiza un filtrado muy fino. El filtro

tiene una superficie de filtración muy grande para

poder satisfacer las demandas más exigentes. Debe

cambiarse cuando el manómetro de vacío supere -0,4

bares o cada 2 años. Hay que sellar el filtro con una

junta tórica. Cada filtro recambiable incluye una bolsa

en la que se debe meter el filtro usado. Debe tirar el

filtro usado en un centro de recogida de residuos apropiado.

Al volver al montar el filtro, use la nueva junta tórica

y compruebe que las superficies de sellado están limpias.

Apriete manualmente la tuerca con resalto o el filtro

recambiable (sin aplicar fuerza). AL INSTALAR UN

FILTRO RECAMBIABLE, NO SE OLVIDE DE LUBRICAR LA

JUNTA TÓRICA Y LAS ROSCAS.

NOTA:

PARA GARANTIZAR EL SELLADO DE LA JUNTA

TÓRICA ENTRE EL FILTRO Y EL DESAIREADOR

DEBE USAR EXCLUSIVAMENTE EL FILTRO

RECAMBIABLE TIGERHOLM ORIGINAL.

Solución de problemas

EL DESAIREADOR DE ACEITE GENERA DEMASIADA

ESPUMA

Causas posibles:

- Fuga de la tubería de succión. Compruebe que todas

las conexiones y todas las tuberías están firmemente

apretadas.

- La tubería de alimentación podría estar vacía.

Encienda el quemador presionando el botón de reinicio

y déjelo en funcionamiento. Si se apaga, espere y

vuelva a reiniciar. Repítalo un par de veces. El quemador

no debe funcionar sin aceite durante más de 5

minutos seguidos.

- El depósito está casi vacío.

- Las dimensiones de la tubería de succión son

incorrectas. Consulte la tabla para calcular las dimensiones

de las tuberías de succión.

- La capacidad del quemador es demasiado grande.

Instale dos o más equipos Tigerloop® en paralelo.

LA BOMBA DE ACEITE PRODUCE RUIDO

Causas posibles:

- Fuga de la tubería de succión. Compruebe que todas

las conexiones y todas las tuberías están firmemente

apretadas.

- La altura de succión es demasiado elevada. Consulte

la tabla para calcular las dimensiones de las tuberías

de succión.

- El filtro de aceite está obstruido. Cambie el filtro.

NO SE SUCCIONA AIRE DESDE EL DEPÓSITO

Causas posibles:

- Fuga grande de la tubería de succión. Compruebe que

todas las conexiones y tuberías están firmemente

apretadas.

- La altura de succión es demasiado elevada. Consulte

la tabla para calcular las dimensiones de las tuberías

de succión.

- No se ha instalado el tornillo para 2 tuberías de la

bomba de aceite. Instale el tornillo para 2 tuberías.

Nivel de aceite en el desaireador de aceite

El nivel de aceite de la cámara inferior del desaireador

de aceite puede variar en función de las condiciones de

instalación. Por ejemplo, con una tubería de succión

hermética y aceite sin aire, cuando el depósito de aceite

está colocado más alto que el quemador, la bolsa de

aire de la cámara inferior del desaireador puede desaparecer

lentamente hasta que la cámara inferior esté

completamente llena de aceite. IMPORTANTE: esto no

es un problema. El desaireador de aceite funciona

correctamente. A medida que las condiciones cambian

y entra aire en el sistema, se forma de nuevo una bolsa

de aire en la cámara inferior del desaireador. Por otra

parte, si la cámara superior de Tigerloop® contiene

aceite, significa que está dañada y debe ser reemplazada.

Limpieza

Para limpiar el equipo Tigerloop® sólo debe usarse

jabón suave y agua. No se deben usar productos de limpieza

que contengan alcohol.